Laskurilla on tarkoituksena selvittää maakeruupiirissä syntyvä painehäviö.
Selvitä se reitti, mitä pitkin maalämpökoneelta lähtevä maaviina
joutuu taivaltamaan lämmönhakumatkallaan.
Laskurissa ei huomioida mitään putkenosia,
kulmakappaleita, haaroittimia, taskaiksuventtiilejä jne.

Jos putkitus ei haaraudu missään,
tapahtuu viinan virtaus aina vain yhtä putkea myöten.
Jos ei ole haarautumia, pitää putkien lukumäärä olla aina 1 kpl,
oli sitten kyseessä menomatka alas kaivon pohjalle,
tai paluu kaivon pohjalta ylös.
Muista: kaivossa on putkea 2 x kaivon syvyys.

Jos on haarautumia kahteen tai useampaan haaraan,
kirjataan erikseen se osuus ja siihen kuinka moneksi haarautuu
ja kuinka pitkä on haaroitettu osuus
ja millainen on harotettu putki mitoiltaan.

Yksi lenkki kaivoon on yksi putki, joka vain käy kaivossa.
Laskemiseen tarvitaan sen lenkin pituus ja putkien lukumäärä on 1.

Kaksi kaivoa:
Keruu haarautuu kahteen osaan ja putkien lukumääräksi valitaan 2.
Liitäntä pumpulta kaivolle tapahtuu yhdellä meno ja yhdellä paluuputkella.
Jos etäisyys pumpulta kaivolle on 10 metriä,
tulee tähän kohtaan putken pituudeksi 2 x 10 m = 20 metriä.
Virtaamaa ei haaroteta, putkien lukumäärä on 1.

Kaivossa on kolmiputkinen keräin.
Osuus 1, valitaan 2 putkea alas, kun alas menee kaksi putkea rinnakkain
ja pituudeksi kaivon syvyys.
Osuus 2, valitaan yksi, kun kaivosta nousee ylös vain yksi putki
ja siihenkin vain sen ylös nousevan putken pituus.
Osuus 3 kohtaan kirjataan kaivon ja pumpun välinen putkiyhteys,
joka on 2 x etäisyys pumpulta haarotuskohtaan.
Putkien lukumäärä on kuitenkin 1.
Valitse
- Maaviina
- Vesi
Valitse
nesteen
lämpötila
listalta
Montako putkea
tässä osuudessa
on rinnakkain!
Valitse putkityyppi
## Sheet1
				Naturett 30 %
Maalämpöpumpun keruupiirin painehäviön laskuri					Ominaislämpö kJ/kg °C	4,2373
Soveltuu vedelle ja noin 28 p-% vesi -alkoholiliuokselle.					Maaviina	4,100 kJ/l	kJ/l		Tiheys kg/dm3 @ p-% 30	0,9676
Lopuksi tulosta laskelma PDF tiedostona				(Laatijat: Seppälä – Ingalsuo)					Vesi	4,217 kJ/l	kJ/l		Ominaislämpö kJ/litra °C	4,10001148
Paikka vapaalle tekstille!
OHJE					Maaviina		Oma-1		40x2.4		40x2.4		Oma-1
Laske lämpöpumpulle tarvittava tilavuusvirtaus			v. 24.11	Laskettu	21.10.2024					Keruun lämpötila	C	0,0 C		0,0 C		0,0 C		0,0 C
Antoteho, kW	9,4	9,4 kW					Putken pituus	m	366 m		430 m		0 m		0 m
COP	4,6	4,6 COP		Tämän laskelman oikeellisuutta ei taata!					Tilavuusvirtaus	l/s	0,600 l/s		0,600 l/s		0,600 l/s		0,600 l/s
Kaivosta otettava teho		7,4 kW					ID	m	0,0354		0,0352		0,0352		0,0354
Sähköverkosta otettava teho		2,1 kW					Aukko	m2	0,000984		0,000973		0,000973		0,000984
Keruun dT, astetta	3,0	3,0 K					Tiheys	kg/m3	967,60		967,60		967,60		967,60
Ominaislämpö	kJ/l	4,100 kJ/l					Viskositeetti dyn	Pa*s	0,006480		0,006480		0,006480		0,006480
Kaivojen lukumäärä	1	Valittu 1 kpl	1 kaivo					Viskositeetti kin	m2/s	6,697E-06		6,697E-06		6,697E-06		6,697E-06
Maalämpökone tarvitsee virtaamaksi		Virtaama	Virtaama					Nopeus	m/s	0,610		0,617		0,617		0,610
vähintäänkin :		vähintään	kaivoa kohden					Reynolds	Re	3 222 Re		3 241 Re		3 241 Re		3 222 Re
Tilavuusvirtaus	Litraa/s	0,600 l/s	0,600 l/s					Lami/turb alaraja-arvo L	Re-1	1100		1100		-		-
Tilavuusvirtaus	Litraa/min	36,0 l/min	36,0 l/min					Lami/turb yläraja-arvo T	Re-2	3700		3700		-		-
Tilavuusvirtaus	m3/tunti	2,16 m3/h	2,16 m3/h					Hr painehäviö lamin	m	3,886		4,670		0,000		0,000
				Hr painehäviö turb	m	8,373		10,105		0,000		0,000
Keruupiirin painehäviö, kun virtaus on →			0,600 l/s	36,0 l/min	2,16 m3/h					Hr painehäviö lamin	kPa	36,919		44,369		0,000		0,000
Valitse neste ja sen lämpötila	Maaviina	0 C	Maaviina					Hr painehäviö turb	kPa	79,560		96,016		0,000		0,000
Anna tilavuusvirtaus litraa/sek	0,600 l/s	Osuus 1	Osuus 2	Osuus 3	Osuus 4					Virtaustyyppi	T / L	L → T		L → T		-		-
Anna putkiosuuden pituus	m	366 m	430 m	0 m	0 m					Putkityyppi		Tavallinen putki		Tavallinen putki		Tavallinen putki		Tavallinen putki
Montako putkea rinnakkain	lukumäärä	1 kpl	1 kpl	1 kpl	1 kpl					Hr painehäviö	kPa	79,6 kPa		96,0 kPa		0,0 kPa		0,0 kPa
Valitse putkityyppi	tyyppi	Oma-1	40x2.4	40x2.4	Oma-1					Kitkakerroin		1,000		1,000		1,000		1,000
Keruuputken tyyppi		Tavallinen putki	Tavallinen putki	Tavallinen putki	Tavallinen putki					Hr painehäviö turb korjattu	kPa	79,6 kPa		96,0 kPa		0,0 kPa		0,0 kPa
Ulkoläpimitta	mm	40,00 mm	40,00 mm	40,00 mm	40,00 mm					Liukuu L → T	kPa	71,7 kPa		86,9 kPa		0,0 kPa		0,0 kPa
Seinämän paksuus	mm	2,30 mm	2,40 mm	2,40 mm	2,30 mm					Volyymi	l/m	0,98 l/m		0,97 l/m		0,97 l/m		0,98 l/m
Sisäläpimitta, ID	mm	35,40 mm	35,20 mm	35,20 mm	35,40 mm
Volyymi	l/m	0,98 l/m	0,97 l/m	0,97 l/m	0,98 l/m					1 Re	36,919	1 Re	44,369	1 Re	0,000	1 Re	0,000
Kokonaisvolyymi	litraa	360 litraa	418 litraa	0 litraa	0 litraa					1 100 Re	71,727	1 100 Re	86,893	-	0,000	-	0,000
Kiertoaika nimellisvirtauksella	0,600 l/s	10 min	11,6 min	-	-					3 700 Re	79,560	3 700 Re	96,016	-	0,000	-	0,000
Virtaustyyppi: Laminaarinen / Turbulentti		L → T	L → T	-	-					71,727		86,893		0,000		0,000
Painehäviö, Pascal /metri	Pa/metri	196 Pa/m	202,1 Pa/m	-	-
Painehäviö kiloPascal	kPa	71,7 kPa	86,9 kPa	-	-
Putkilinjan pituus yhteensä metriä		796 m					Nopeuskerroin	1,000
Keruuputkiston nestetilavuus yhteensä		779 litraa
Kiertoaika yhteensä	0,600 l/s	1298 s = 21,6 minuuttia
Painehäviö yhteensä, kPa		158,6 kPa					Type	OD	Seinämä	ID	Re-1	Re-2
Painehäviö yhteensä, bar		1,59 bar					32x2.0	32	2,00	28,00	1 100	3 700
		O	4	4	O					32x3.0	32	3,00	26,00	1 100	3 700
Oma valinta		OD	Seinämä	ID					40x2.4	40	2,40	35,20	1 100	3 700
	Oma-1	40,00 mm	2,30 mm	35,40 mm					40x2.5	40	2,50	35,00	1 100	3 700
	Oma-2	35,00 mm	1,50 mm	32,00 mm					40x3.7	40	3,70	32,60	1 100	3 700
	Oma-3	50,00 mm	1,20 mm	47,60 mm					45x2.4	45	2,40	40,20	1 100	3 700
				45x2.7	45	2,65	39,70	1 100	3 700
				45x3.0	45	3,00	39,00	1 100	3 700
				50x2.4	50	2,40	45,20	1 100	3 700
				50x3.0	50	3,00	44,00	1 100	3 700
				50x4.6	50	4,60	40,80	1 100	3 700
				63x3.8	63	3,00	57,00	1 100	3 700
				63x5.8	63	5,80	51,40	1 100	3 700
				GeoPipeM32	50	2,50	45,00	1 100	3 700
				Oma-1	40	2,30	35,40	1 100	3 700
				Oma-2	35	1,50	32,00	1 100	3 700
				Oma-3	50	1,20	47,60	1 100	3 700
				Tc50x4.6	50	5,00	39,20	1 000	2 800
				Tc32x2.0	32	2,00	28,00	1 000	3 700
				Tc32x3.0	32	3,00	26,00	1 000	3 700
				Tc40x2.4	40	2,40	35,20	1 000	3 700
				Tc45x3.0	45	3,00	39,00	1 000	3 700
				Tc40x3.7	40	3,70	32,60	1 000	3 700
				Tc50x3.0	50	3,00	44,00	1 000	3 700
				Tc50x4.6	50	4,60	40,80	1 000	3 700

				Nyt valittuna →	Maaviina	71,7 kPa	86,9 kPa	-	-

				Tiheys kg/m3	Maaviina	967,6	967,6	967,6	967,6
				Vesi	999,84	999,84	999,84	999,84

				Viskositeetti dyn Pa*s	Maaviina	0,006480	0,006480	0,006480	0,006480
				0,001002	Vesi	0,001748	0,001748	0,001748	0,001748

				Maaviina	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820
				Vesi	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820
				Valittuna →	Maaviina	0,820	0,820	0,820	0,820

				Lämpötila	Tiheys	Lämpö			Funktio
				astetta	kg/m 3	kJ/kgxC	t	dyn visk	dyn visk
				0 C	999,84	4,217	C	Pa*s	Pa*s
				1 C	999,87	4,214	0	0,001750	0,001748
				2 C	999,90	4,211	10	0,001300	0,001305
				3 C	999,97	4,208	20	0,001000	0,001000
				4 C	1 000,00	4,205	30	0,000797	0,000793
				5 C	999,97	4,202	40	0,000651	0,000650
				10 C	999,70	4,192	50	0,000544	0,000547
				15 C	999,10	4,185	60	0,000463	0,000467
				20 C	998,21	4,181	70	0,000400	0,000400
				25 C	997,05	4,179	80	0,000351	0,000347
				30 C	995,65	4,177	90	0,000311	0,000313
				35 C	994,03	4,177
				40 C	992,22	4,177
				45 C	990,21	4,178
				50 C	988,04	4,180
				55 C	985,69	4,182
				60 C	983,20	4,184
				65 C	980,55	4,187
				70 C	977,77	4,190
				75 C	974,84	4,193
				80 C	971,79	4,197
				85 C	968,61	4,201
				90 C	965,31	4,206
				95 C	961,89	4,211
				100 C	958,41	4,216
				105 C	954,67	4,223
				110 C	950,85	4,230
				115 C	946,95	4,237
				120 C	942,90	4,245